（様式１の３）

**適合規格確認票**

令和　　年　　月　　日

五條市長　平 岡 清 司　様

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （申請者） | 受付番号 |  |  | |
|  | 住　　　　所 |  | | |
|  | 商号又は名称 |  | | |
|  | 代表者職氏名 |  | |  |

１　入札件名　　　　可搬式消防ポンプ購入

２　納入予定機器　　（メーカー）

　　　　　　　　　　（品　　名）

　　　　　　　　　　（型　　番）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | | 仕　　様 | 適合の  可　否 |
| 機器の規格・性能 | 全般 | 規格 | 「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第２４号」（昭和６１年１０月１５日自治省令第２４号）に適合するもの。 |  |
| 日本検定協会の受託試験合格品であること。 |  |
| Ｂ－３級以上とする |  |
| エンジン | 形式 | ２気筒以上、２ストロークまたは４ストロークであり、水冷式 |  |
| 検定出力 | ２２KW以上 |  |
| 総排気量 | ５００ｍL以上 |  |
| 燃料タンク容量 | １０L以上 |  |
| 使用燃料 | ガソリン |  |
| 始動方式 | セル始動式 |  |
| 給水装置 | 自動給水装置付きのもの |  |
| ポンプ | 形式 | 1段タービンポンプ |  |
| 規格放水量 | １.１０㎥/min以上、０.５５MPa以上 |  |
| 計器類 | 文字盤 | 圧力計、連成計は文字盤背面よりライトアップする構造 |  |

※ 仕様書記載の想定品を含む全ての機器について提出してください。

※ 適合の可否欄に「〇」又は「×」を記載してください。

※ 適合の可否欄に「×」ある場合、入札に参加できません。

※ 適合の確認が出来るカタログ・仕様書等（以下「カタログ等」という。）を添付し、カタログ等又はそのコピーの該当箇所をマーカーで示してください。